Załącznik nr 2c do zapytania cenowego   
nr OSP.271.3.2018.MW z dnia 18.06.2018 r.

**……………………………………**

(pieczęć Wykonawcy)

**Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego sprzętu i wyposażenia**

**Część III zamówienia**

1. ***Agregat prądotwórczy mobilny (na przyczepie) – 1 kpl***

Oferujemy agregat prądotwórczy mobilny (na przyczepie):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

podać nazwę producent, typ, model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane przez Zamawiającego parametry oferowanego sprzętu** | | | **Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę \*** |
|  | **Nazwa wyposażenia** | **Ilość** |
| 1 | Agregat prądotwórczy (prądnica, silnik, przyczepa) fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania, wyprodukowany w 2018 roku. | - |  |
| 2 | Agregat prądotwórczy musi posiadać deklarację zgodności WE. | - |  |
| 3 | Oferowany agregat na przyczepie musi posiadać następujące parametry nominalne: |  |  |
| * *minimalna moc znamionowa zespołu 55 kVA/44 kW,* | *min 55 kVA/44 kW* |  |
| * *prąd znamionowy min. 75 A,* | *min. 75 A* |  |
| * *częstotliwość 50 Hz,* | *50 Hz* |  |
| * *napięcie znamionowe 230/400 V,* | *230/400 V,* |  |
| * *masa całkowita agregatu wraz z przyczepą i wyposażeniem max. 2000 kg,* | *max. 2000 kg* |  |
| * *klasa wykonania G3* | *klasa G3* |  |
| 4 | Prądnica bezszczotkowa samowzbudna, synchroniczna, wyposażona co najmniej w:  elektroniczny regulator napięcia AVR o stabilizacji napięcia +/- 1 %, | - |  |
| 5 | Agregat musi być wyposażony co najmniej w:   * zabezpieczenie przeciwporażeniowe, * wyłącznik przeciążeniowy, * wyłącznik główny i awaryjny „STOP”, * gniazdka wtykowe min. * 1 x 400 V 63 A, * 1 x 400 V 32 A, * 1 x 230 V | - |  |
| 6 | Agregat powinien być zabudowany dzwiękochłonną obudową zabezpieczającą agregat, panel sterowania i przewożone wyposażenie przed wpływami warunków atmosferycznych. | - |  |
| 7 | Panel sterowania agregatu powinien posiadać co najmniej:   * przycisk uruchomienia silnika, * przycisk awaryjnego wyłączenia silnika, * główny wyłącznik prądu umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania), * urządzenia kontrolno –pomiarowe * woltomierz, * amperomierz, * częstotliwościomierz, * obrotomierz, * licznik motogodzin pracy, * kontrolka ładowania akumulatora, * kontrolka ciśnienia oleju w silniku, * kontrolka temperatury płynu chłodzącego w silniku. * wskaźnik ilościowy i procentowy ilości paliwa wraz z systemem ostrzegawczym informującym o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności silnika. | - |  |
| 8 | Silnik oferowanego agregatu:   * min. trzycylindrowy silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą | - |  |
| 9 | Przyczepa do oferowanego agregatu:   * konstrukcja ze stali ocynkowanej, * przyczepa dwuosiowa, * instalacja elektryczna 12 V, * hamulec najazdowy, * zaczep kulowy do samochodu osobowego, * kliny pod koła 2 szt., * 4 podpory stabilizujące, * świadectwo homologacji, | - |  |
| 10 | Gwarancja:  Zamawiający wymaga, aby oferowany agregat i przyczepa objęte były minimum 24 – miesięczną gwarancją liczoną od dnia protokolarnego odbioru bez uwag przedmiotu zamówienia. | min. 24 miesiące |  |
| 11 | Dokumentacja:  Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z agregatem minimum:   * instrukcji obsługi agregatu w języku polskim, * instrukcji obsługi silnika w języku polskim, * dokument gwarancji na agregat oraz przyczepę, * świadectwo homologacji przyczepy, * deklarację zgodności WE, * komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania przyczepy. | - |  |
| 12 | Dostawa:  Dostawca zobowiązany jest dostarczyć agregat we własnym zakresie na koszt własny do wskazanego w zapytaniu ofertowym miejsca dostawy i w dniu dostawy przeprowadzić szkolenie z obsługi agregatu | - |  |

\*- kolumnę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań zamawiającego wpisując „spełnia” lub „nie spełnia” oraz podając wartości liczbowe w stosunku do określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań ilościowych oraz technicznych sprzętu i wyposażenia.

Wykonawca oświadcza, ze podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych prze Zamawiającego lub wpisanie wyrażenia „nie spełnia” w stosunku do któregokolwiek parametru, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowego postępowania i zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania cenowego.

……………………………….. …………………………………..

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej